ZP.JRP.271.04.01.2017                                                                                                       Halinów 20.12.2017r.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

W związku z pytaniem, skierowanym do Zamawiającego w postępowaniu pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów z podziałem na części: Kontrakt nr 1 - (Zadanie 1 i Zadanie 2)  budowa bezskratkowej przepompowni ścieków sanitarnych „Długa Szlachecka” zlokalizowanej przy ul. Popiełuszki w m.  Długa Szlachecka wraz z przewodem tłocznym w m. Długa Szlachecka i Długa Kościelna oraz budowa kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ul. Popiełuszki oraz ul. Mickiewicza w m. Długa Szlachecka gm. Halinów, Kontrakt nr 2 – (Zadanie 3) – budowa kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ul. Wyszyńskiego, ul. Dąbrowskiego, ul. Warszawskiej, ul. Matejki w m. Długa Szlachecka  gm. Halinów” prowadzanym przez Gminę Halinów  działając na podstawie art. 38 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający udziela następującej odpowiedzi,

Pytanie 1:

Czy w przypadku zmiany kąta na  sieci kanalizacyjnej konieczne będzie zastosowanie dostępnych na rynku kinet z wyprofilowanym kanałem o określonym (potrzebnym) kącie?

Odpowiedź:

Tak. W przypadku zmiany kąta na  sieci kanalizacyjnej konieczne będzie zastosowanie dostępnych na rynku kinet z wyprofilowanym kanałem o określonym (potrzebnym) kącie.

Pytanie 2:

Czy do rur kanalizacyjnych PVC zamawiający będzie wymagał kształtek wykonanych z tego samego surowca, tj. PVC?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający będzie wymagał kształtek wykonanych z tego samego surowca, tj. PVC

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie rur trzonowych gładkościennych do studni kanalizacyjnych?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie dopuści zastosowanie rur trzonowych gładkościennych do studni kanalizacyjnych.

Pytanie 4:

Zgodnie z normą PN-EN 13598-2 dla studzienek tworzywowych konieczne jest określenie parametrów technicznych.

Czy Zamawiający jako równoważne w stosunku do studzienki włazowej zaprojektowanych i opisanych w siwz uzna studzienki o następującym obszarze zastosowania:

  - dostosowane dla obszarów obciążonych ruchem ciężkim (SLW 60) i możliwością zwieńczenia w klasie D400 - dopuszczalna głębokość 6m

  - maksymalny poziom  wody gruntowej 5m

  - szczelność 0,5 bar w warunkach badania D wg normy PN-EN 1277 - uszczelki zgodne z PN-EN 681-1 dostosowane do kanalizacji. Czy jest możliwe obniżenie któregokolwiek z tych parametrów?

Odpowiedź:

Zamawiający w projekcie powołuje się na inne normy. Jednocześnie Zamawiający wyklucza obniżenie parametrów wymaganych w projekcie. W przypadku nieaktualnych numerów norm należy używać normy aktualnej zastępującej wycofaną. Wszystkie użyte materiały muszą być zgodne z obowiązującymi normami.

Pytanie 5:

Na rynku średnice studzienek tworzywowych wyrażane są w różnej formie wymiarowej. Czy przez oznaczenie studni wymiarem 600 zamawiający potwierdza wymóg zastosowania studni o średnicy wewnętrznej rury trzonowej min. 600mm?

Odpowiedź:

Zgodnie z projektem 600mm to średnica wewnętrzna.

Pytanie 6:

Jako uzbrojenie na przewodach kanalizacyjnych zostały wskazane studzienki inspekcyjne z PP  Dn600 i Dn425 mm. Cechą charakterystyczną części studzienek na polskim rynku jest wyposażenie w nastawne kielichy połączeniowe. Czy możliwe jest dostarczenie studzienek bez nastawnych kielichów?

Odpowiedź:

Tak. Możliwe jest dostarczenie studzienek bez nastawnych kielichów.

Pytanie 7:

Na rynku średnice studzienek tworzywowych wyrażane są w różnej formie wymiarowej. Czy przez oznaczenie studni wymiarem 425 zamawiający potwierdza wymóg zastosowania studni o średnicy wewnętrznej rury trzonowej min. 425mm oraz rury teleskopowej średnicy wewnętrznej min. 405mm?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza konieczność zastosowania studni o średnicy nominalnej 425mm, z dostosowanym zwieńczeniem teleskopowym.

Pytanie 8:

Cechą charakterystyczną niektórych studzienek złazowych  jest możliwość wykonania każdej zmiany kąta na kanalizacji. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie kinet, które do wykonania zmiany kąta na kanalizacji wymagają zastosowania kształtek na dopływie lub odpływie?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający dopuszcza zmianę kąta na sieci kanalizacyjnej jedynie wewnątrz studni włazowej.

Pytanie 9:

Czy Zamawiający dopuści rury teleskopowe z rdzeniem spienionym, montowane do włazów za pomocą śrub?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza stosowania rur teleskopowych z rdzeniem spienionym, montowanych do włazów za pomocą śrub.

Pytanie 10:

Czy jako nastawny kielich Zamawiający dopuści kształtkę stosowaną jako dołącznik do odgałęzień nasadowych? Jako odrębny wyrób budowlany przeguby kulowe powinny mieć odpowiedni dokument odniesienia. Prosimy o podanie akceptowalnego przez Zamawiającego dokumentu odniesienia, jeśli takie kształtki są akceptowalne.

Odpowiedź:

Nie będą akceptowane.

Pytanie 11:

Czy Zamawiający dopuści zwieńczenie studni 425 rurą teleskopową z włazem dn315?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zwieńczenia studni 425 rurą teleskopową z włazem dn315.

Z up. Burmistrza

Zastępca Burmistrza

/-/ Adam Sekmistrz

Przygotował:  Tomasz Jeziorski Kierownik Jednostki Realizującej Projekt

tel. 22 783 60 20 wew. 171